LCD显示大功率控制器产品介绍

- SDI-P系列大功率太阳能充放电控制器

SDI-P系列采用最优化设计，宽屏液晶显示，适用于通用独立光伏系统的太阳能蓄电池充放电管理。可实时显示控制器输入/输出各项参数。

主要特点：

- 优化的PWM 充电方式，支持MCT三段式充电

- 12/24/48V 系统电压自动识别，PV开路电压100V（150V可定制）

- 兼容各类型的蓄电池（铅酸、胶体或自定义）

- 多种充放电参数可修改（支持面板键盘或红外遥控）

- 支持PV\蓄电池\负载关键参数的自动显示及查询

- 可调整的手动、光控或自动双时段负载输出

- 简洁人机界面，采用点阵式宽屏液晶显示。

- 支持RS-485接口，MODBUS通讯，支持上位机远程监控

- 支持USB充电接口（5.0V1.0A）

- 最低可达8mA的微功耗静态电流

- 支持外置电池组温度传感器检测

- 优良散热设计，全金属外壳散热，高效美观

保护功能：

- 光伏阵列输入短路、过压、过流、反接保护

- 蓄电池过充、过放、反接、过温保护

- 负载短路、反时限过流保护（支持电容性负载启动）

- 控制器过温保护

| 系列 | SDI-P LCD显示大功率太阳能充放电控制器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定充电电流 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 70A |
| 型号 | SDI-P20 | SDI-P30 | SDI-P40 | SDI-P50 | SDI-P60 | SDI-P70 |
| 系统电压 | 12V24V自适应（12V/24V/48V自适应可定制） |  |  |  |  |  |
| PV最大开路电压 | 100V(150V可定制） |  |  |  |  |  |
| 额定负载电流 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 70A |
| 直充电压 | 胶体: 14.4V, 铅酸: 14.2V, 自定义: 9~17V |  |  |  |  |  |
| 提升充电压 | 胶体: 14.8V, 铅酸: 14.6V, 自定义: 9~17V |  |  |  |  |  |
| 浮充电压 | 胶体/铅酸: 13.8V, 自定义: 9~17V |  |  |  |  |  |
| 过放恢复电压 | 胶体/铅酸: 12.6V, 自定义: 9~17V |  |  |  |  |  |
| 过放电压 | 胶体：11.0V，铅酸: 11.1V, 自定义: 9~17V |  |  |  |  |  |
| 自损耗 | ≤8mA |  |  |  |  |  |
| 负载双时段控制 | 双时段（可设定手动、光控、自动） |  |  |  |  |  |
| 接地类型 | 负极接地 |  |  |  |  |  |
| 外接温度传感器 | 支持电阻型感温（数字温度线可定制） |  |  |  |  |  |
| 温度补偿 | -5mV/℃/2V |  |  |  |  |  |
| 通讯接口 | RS485，MODBUS协议 |  |  |  |  |  |
| USB接口 | 5.0V1.0A可定制 |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸 | 157x90x43mm |  |  | 186x107x67mm |  |  |
| 端子接线支持 | 20-6AWG 16mm² |  |  | 24-2AWG 25mm² |  |  |
| 净重 | 510g |  |  | 1025g |  |  |
| 防护等级 | IP30 |  |  |  |  |  |
| 液晶显示温度 | -20℃～+70℃ |  |  |  |  |  |
| 工作环境温度 | -25℃～+55℃ |  |  |  |  |  |
| 湿度 | ≤95% N.C. |  |  |  |  |  |